## 4.1
Secção nominaI (mm2) | Formação nominaI Fios (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Peso liquido nominaI (Кg/Кm)
1.5 | 1/1,38 | 1.38 | 13.3
2.5 | 1/1,78 | 1.78 | 22.2
4 | 1/2,25 | 2.25 | 35.4
6 | 1/2,76 | 2.76 | 53.3
10 | 1/3,57 | 3.57 | 89.1
10 | 7/1,35 | 4.05 | 90.3
16 | 1/4,5 | 4.5 | 141.6
16 | 7/1,7 | 5.1 | 143.2
25 | 1/5,65 | 5.65 | 223.1
25 | 7/2,14 | 6.42 | 227
35 | 7/2,52 | 7.56 | 314.8
50 | 19/1,78 | 8.9 | 428.6
70 | 19/2,14 | 10.7 | 619.5
95 | 19/2,52 | 12.6 | 859
120 | 37/2,03 | 14.21 | 1089
150 | 37/2,25 | 15.75 | 1338
185 | 37/2,52 | 17.64 | 1678
240 | 61/2,25 | 20.25 | 2210
зоо | 61/2,52 | 22.68 | 2772
400 | 61/2,85 | 25.65 | 3545
500 | 61/3,2 | 28.8 | 4469

## 4.2
Especificações | Fio de alumínio duro | Fio de cobre duro | IACS – padrão internacional de cobre recozido | Fio de aço Zincado para alma de cabos de alumínio
Massa específica a 20ºC | 2.703 | 8.89 | 8.89 | 7.78
Condutividade mínima a 20ºC | 61 | 97 | 100
Resistividade máxima a 20ºC (Ω/mm2/m) | 0.028264 | 0.017775 | 0.017241
Relação em peso entre condutores de igual resistência a C.C e igual comprimento | 0.5 | 1.03 | 1
Coeficiente de variação da resistência/ºC a 20ºC | 0.00403 | 0.00381 | 0.00393
Coeficiente de dilatação linear/ºC | 2.3e-05 | 1.69e-05 | 1.68e-05 | 1.152e-05
Calor específico (cal/g ºc) | 0.214 |  | 0.0921
Calor específico volumétrico (J/K.m3) | 2500000 |  | 3450000
Condutividade térmica (cal/cm2/cm.s.ºc) | 0.485 |  | 0.93 | 0.15
Módulo de elasticidade (kg/mm2) | 7000 | 12000 | 9.9 | 20
Densidade (g/cm3) | 2.703 |  | 8.9
Ponto de fusão ºC) | 652 a 657 |  | 1080
Coeficiente de expansão linear/ºC a 20ºC | 2.36e-05
Carga de ruptura (kgf/mm2) | 20.3
Alongamento a ruptura (%) | 1 a 4 |  | 20 a 40

## 4.3
Características nominais |  | PVC | PE | XLPE | EPR | Papel Impregnado com massa | Papel Impregnado com óleo
Rigidez dielétrica | CA | 15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50
120
| Impulso | 40 | 65 | 65 | 60 | 75
Fator de perda tg δ (10 x 10−4) |  | 70 | 0.5 | 0.5 | 3 | 8 | 3
Resistividade térmica (K.m/W) |  | 5 | 3.5 | 3.5 | 5
Estabilidade em água |  | má | má | regular | ótima
Limites térmicos (oc) | Permanente | 70 | 75 | 90 | 90
| Sobrecarga | 100 | 90 | 105/130 | 130
| Curto-Circuito | 150 | 150 | 250 | 250

## 4.4
Tensão de isolamento do cabo — Vo (kV)
Tensão máxima de operação do sistema (Vm) | Categoria A e B | Categoria C
1.2 | 0.6 | 0.6
3.6 | 1.8 | 1.8
7.2 | 3.6 | 6
12 | 6 | 8.7
17.5 | 8.7 | 12
24 | 12 | 15
30 | 15 | 20
42 | 20

## 4.5
Tensão máxima de operação do sistema — Vm (kV) | Tensão de ensaio de impulso- Vp (kV)
3.6 | 60
6 | 75
8.7 | 110
12 | 125
15 | 150
20 | 200

## 4.6
Materiais Isolantes | ε | tg δ (20ºC)
PVC | 8 | 0.1
XLPE | 2.3 | 0.007
EPR | 2.6 | 0.04
Papel impregnado | 4 | 0.5
Papelão isolante impregnado | 4.5 | 0.5
Papelão endurecido | 4.3 | 0.4
Óleo isolante | 2.2 | 0.05
Porcelana | 6 | 0.03
Mica | 6 | 0.002
Ar | 1 | 0
Madeira impregnada | 4 | 0.5

## 4.7
Fator | Condutor |  | 0.1 | 0,1 - 0,31 | 0,31 - 0,91 | 0,91 - 3,6 | > 3,6
K1 | Fio ou encordoamento compacto |  |  |  | 1.05 | 1.04 | 1.04
K1 | Encordoamento normal | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03
K2 | Fio ou encordoamento compacto | 1
K2 | Encordoamento normal (θ < 0,6 mm) | 1.04
K2 | Encordoamento normal (θ > 0,6 mm) | 1.02
K3 | Cabos singelos | 1
K3 | Cabos multipolares | 1.02

## 4.8
Resistência ôhmica máx. a 20°C em c.c. (Ω/km) | Intensidade máx. adm. em curto-circuito (1s) kA
1.15 | 2.4
0.736 | 3.7
0.526 | 5.2
0.368 | 7.5
0.307 | 8.9
0.263 | 10.4
0.245 | 11.2
0.194 | 14.2
0.184 | 14.9
0.153 | 17.9
0.142 | 19.4
0.136 | 20.1
0.123 | 22.4
0.115 | 23.8
0.111 | 24.6
0.099 | 27.6
0.074 | 37.2

## 4.9
Resistividade do solo (Ω.m) | Distância equivalente para o circuito de retorno (mm) | Resistência do circuito de retorno pelo solo (mΩ/m)
10 | 269200 | 1.54
50 | 609600 | 1.72
100 | 853400 | 1.8
500 | 1889800 | 1.99
1000 | 2622000 | 2.06

## 4.10
Descrição | Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares ao ar livre | A
Cabos unipolares espaçados ao ar livre | B
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em canaletas fechadas no solo | C
Cabos unipolares espaçados em canaleta fechada no solo | D
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em eletroduto ao ar livre | E
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados no solo | F
Cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e espaçados – um cabo por duto ou eletroduto não condutor | G
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares diretamente enterrados | H
Cabos unipolares espaçados diretamente enterrados | I

## 4.11
Temperatura °C | Isolação |  | Temperatura °C | Isolação
Ambiente | EPR ou XLPE | EPR 105 | Do solo | EPR ou XLPE | EPR 105
10 | 1.15 | 1.13 | 10 | 1.07 | 1.06
15 | 1.12 | 1.1 | 15 | 1.04 | 1.03
20 | 1.08 | 1.06 | 20 | 0.96 | 0.97
25 | 1.04 | 1.03 | 25 | 0.93 | 0.94
35 | 0.96 | 0.97 | 35 | 0.89 | 0.91
40 | 0.91 | 0.93 | 40 | 0.85 | 0.87
45 | 0.87 | 0.89 | 45 | 0.8 | 0.84
50 | 0.82 | 0.86 | 50 | 0.76 | 0.8
55 | 0.76 | 0.82 | 55 | 0.71 | 0.76
60 | 0.71 | 0.77 | 60 | 0.65 | 0.72
65 | 0.65 | 0.73 | 65 | 0.6 | 0.68
70 | 0.58 | 0.68 | 70 | 0.53 | 0.64
75 | 0.5 | 0.63 | 75 | 0.46 | 0.59
80 | 0.41 | 0.58 | 80 | 0.38 | 0.54

## 4.14
ρts (ºC.cm/W) | ρts (K.m/W) | Fator de correção | Tipo de solo
40 | 0.4 | 1.21 | Terreno alagado
50 | 0.5 | 1.17 | Terreno muito úmido
70 | 0.75 | 1.09 | Areia úmida
85 | 0.85 | 1.02
90 | 0.9 | 1 | Terreno normal seco: argila, calcário
100 | 1 | 0.97
120 | 1.2 | 0.91
150 | 1.5 | 0.83 | Terreno muito seco
200 | 2 | 0.74 | Areia muito seca
250 | 2.5 | 0.68
300 | 3 | 0.63 | Cinzas, escórias

## 4.15
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105
1.2 | 1.18 | 1.17 | 1.02 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11
1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09
1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06
1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97
0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94
0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.91
0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87
0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.84
0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.8

## 4.16
Temperatura máxima do condutor (em °C) | Temperatura do solo (em °C) | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.5
90 | 5 | 1.07 | 1 | 0.94 | 0.89
90 | 10 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.86
90 | 15 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.84
90 | 20 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.81
90 | 25 |  | 0.9 | 0.84 | 0.78
90 | 30 |  | 0.88 | 0.81 | 0.75
90 | 35 |  |  | 0.78 | 0.72
90 | 40 |  |  |  | 0.68
70 | 5 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.86
70 | 10 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.83
70 | 15 | 1.03 | 0.94 | 0.86 | 0.79
70 | 20 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.76
70 | 25 |  | 0.88 | 0.79 | 0.72
70 | 30 |  | 0.85 | 0.76 | 0.68
70 | 35 |  |  | 0.73 | 0.63
70 | 40 |  |  |  | 0.59

## 4.18
Temperatura limite de sobrecarga no condutor ºC) | Temperatura limite de curto-circuito no condutor ºC) | Temperatura limite para conexões soldadas ºC) | Temperatura limite para conexões prensadas ºC)
100 | 160 | 160 | 250
100 | 160 | 160 | 250
130 | 250 | 160 | 250
130 | 250 | 160 | 250
140 | 250 | 160 | 250

## 4.19
Iasc/Imáxp | 30 min | 45 min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h
25% | 1.71 | 1.51 | 1.41 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08
50% | 1.65 | 1.47 | 1.37 | 1.21 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.08
75% | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.18 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.07
90% | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.07 | 1.06

## 4.21
Tipo de isolação | Caracteristica | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 185 | 185 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500
Cabo isolado em XLPE | Numero de fios | 7 | - | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
Cabo isolado em XLPE | Diâmetro do condutor - mm | 5.87 | - | 6.95 | 6.95 | 8.27 | 8.27 | 9.75 | 8.27 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 16 | 16 | 18.2 | 18.2 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 23.6 | 26.7
Cabo isolado em XLPE | Espessura da isolação -mm | 4.5 | - | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5
Cabo isolado em XLPE | Espessura da cobertura -mm | 1.4 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1
Cabo isolado em XLPE | Diâmetro externo - mm | 23.3 | - | 24.6 | 26.7 | 26 | 28.2 | 27.5 | 29.8 | 29.4 | 31.7 | 31.1 | 33.1 | 32.7 | 35 | 34.6 | 36.7 | 36.9 | 39.2 | 39.3 | 41.6 | 42.8 | 45.1 | 46.2
Cabo isolado em XLPE | Peso - kg/km | 646 | - | 774 | 846 | 943 | 1031 | 1162 | 1255 | 1443 | 1542 | 1718 | 1809 | 2031 | 2140 | 2406 | 2507 | 2962 | 3087 | 3580 | 3227 | 4603 | 4748 | 5612
Cabo isolado em EPR | Número de fios | 7 | - | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
Cabo isolado em EPR | Diâmetro do condutor - mm | 5.87 | - | 6.95 | 6.95 | 8.27 | 8.27 | 9.75 | 8.27 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 16 | 16 | 18.2 | 18.2 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 23.6 | 26.7
Cabo isolado em EPR | Espessura da isolação -mm | 4.5 | - | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5
Cabo isolado em EPR | Espessura da cobertura -mm | 1.4 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1
Cabo isolado em EPR | Diâmetro externo - mm | 23.3 | - | 24.6 | 26.7 | 26 | 28.2 | 27.5 | 29.8 | 29.4 | 31.7 | 31.1 | 33.1 | 32.7 | 35 | 34.6 | 36.7 | 36.9 | 39.2 | 39.3 | 41.6 | 42.8 | 45.1 | 46.2
Cabo isolado em EPR | Peso - kg/km | 710 | - | 844 | 940 | 1020 | 1134 | 1247 | 1367 | 1337 | 1166 | 1821 | 1943 | 2142 | 2286 | 2525 | 2663 | 3094 | 3257 | 3724 | 3913 | 4765 | 4955 | 5790