## 5.1
Corrente Nominal | Relação nominal
5 | 1
10 | 2
15 | 3
20 | 4
25 | 5
30 | 6
40 | 8
50 | 10
60 | 12
75 | 15
100 | 20
125 | 25
150 | 30
200 | 40
250 | 50
300 | 60
400 | 80
500 | 100
600 | 120
800 | 160
1000 | 200
1200 | 240
1500 | 300
2000 | 400
2500 | 500
3000 | 600
4000 | 800
5000 | 1000
6000 | 1200
8000 | 1600

## 5.2
Corrente primária Nominal (A) | Relação nominal
5x10 | 1x2:1
10x20 | 2x4:1
15x20 | 3x6:1
20x40 | 4x8:1
25x50 | 5x10:1
30x60 | 6x12:1
40x80 | 8x16:1
50x100 | 10x20:1
60x120 | 12x24:1
75x150 | 15x30:1
100x200 | 20x40:1
150x300 | 30x60:1
200x400 | 40x80:1
300x600 | 60x120:1
400x800 | 80x160:1
600x1200 | 120x240:1
800x1600 | 160x320:1
1000x2000 | 200x400:1
1200x2400 | 240x480:1
1500x3000 | 300x600:1
2000x4000 | 400x800:1
2500x5000 | 500x1000:1
3000x6000 | 600x1200:1
4000x8000 | 800x1600:1
5000x10000 | 1000x2000:1
6000x12000 | 1200x2400:1
7000x14000 | 1400x2800:1
8000x16000 | 1600x3200:1
9000x18000 | 1800x3600:1
10000x20000 | 2000x4000:1

## 5.3
Designação | Resistência (Ω) | Indutância (mH) | Potência Nominal (VA) | Fator de potência | Impedância (Ω)
C2,5 | 0.09 | 0.116 | 2.5 | 0.9 | 0.1
C5,0 | 0.18 | 0.232 | 5 | 0.9 | 0.2
C12,5 | 0.45 | 0.58 | 12.5 | 0.9 | 0.5
C25 | 0.5 | 2.3 | 25 | 0.5 | 1
C50 | 1 | 4.6 | 50 | 0.5 | 2
C100 | 2 | 9.2 | 100 | 0.5 | 4
C200 | 4 | 18.4 | 200 | 0.5 | 8

## 5.4
Aparelhos | Eletromecânico | Digital
Amperímetros registradores | 15 a 5 | 0,15 a 3,5
Amperímetros indicadores | 3,5 a 15 | 1,0 a 2,5
Wattímetros registradores | 5 a 12 | 0,15 a 3,5
Wattímetros indicadores | 6 a 10 | 1 a 2,5
Medidores de fase registradores | 15 a 20 | 2,5 a 5
Medidores de fase indicadores | 7 a 20 | 2,5 a 5
Relés direcionais de corrente | 25 a 40 | 2,5 a 6,5
Relés de distância | 10 a 15 | 2,0 a 8
Relés diferenciais de corrente | 8 a 15 | 2,0 a 8
Medidore de kW - kWh | 2.2 | 0.94
Medidor kvarh | 2.2 | 0.94

## 5.5
Ampéres - espiras (AS) | 15 | 34.5 | 72.6
100 | 10.3 | 16.6 | 25
200 | 5.2 | 8.3 | 12.5
300 | 3.4 | 5.5 | 8.3
400 | 2.6 | 4.2 | 6.3
500 | 2 | 3.3 | 5
600 | 1.7 | 2.8 | 4.2
800 | 1.3 | 2.1 | 3.2
1000 | 1 | 1.6 | 2.5

## 5.6
Carga (VA) | Tensão secundário (V) | Classe A | Classe B
C2,5 | 10 | A10 | B10
C5 | 20 | A20 | B20
C12,5 | 50 | A50 | B50
C25 | 100 | A100 | B100
C50 | 200 | A200 | B200
C100 | 400 | A400 | B400
C200 | 800 | A800 | B800

## 5.7
Tensão Máxima do Equipamento (KV) | Tensão suportável nominal frequência industrial (KV) | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (KV)
0.6 | 4
1.2 | 10 | 30
7.2 | 20 | 40/60
15 | 34 | 95/110
24.2 | 50 | 125/150
36.2 | 70 | 150/170/200
72.5 | 140 | 350
145 | 230/275 | 550
242 | 360/395 | 850/950
362 | 450 | 950/1050/1175
4600 | 620 | 1425