## 6.2.1
6.2 | CARACTERÍSTICAS DOS TPS (60HZ E 120V)
ABNT | ANSI | POTÊNCIA APARENTE | FATOR DE POTÊNCIA | RESISTÊNCIA | INDUTÂNCIA | IMPEDÂNCIA
P12,5 | W | 12.5 | 0.1 | 115.2 | 3402 | 1152
P25 | X | 25 | 0.7 | 403.2 | 1092 | 576
P75 | Y | 75 | 0.85 | 163.2 | 268 | 192
P200 | Z | 200 | 0.85 | 61.2 | 101 | 72
P400 | ZZ | 400 | 0.85 | 30.6 | 50 | 36

## 6.2.2
6.2 | CARACTERÍSTICAS DOS TPS (60HZ E 66,3V)
ABNT | ANSI | Potência aparente | Fator de potência | Resistência | Indutância | Impedância
P12,5 | W | 12.5 | 0.1 | 38.4 | 1014 | 384
P25 | X | 25 | 0.7 | 134.4 | 364 | 192
P75 | Y | 75 | 0.85 | 54.4 | 89.4 | 64
P200 | Z | 200 | 0.85 | 20.4 | 33.6 | 24
P400 | ZZ | 400 | 0.85 | 10.2 | 16.8 | 12

## 6.4.1
6.4 | CARGA CONSUMIDA PELAS BOBINAS DE CONTACTORES (CARGA DE CURTA DURAÇÃO)
Contactor | Potência.VA | Potência.W | Potência.VAR | Fator de Potência
22 | 72 | 53 | 48 | 0.74
35 | 75 | 56 | 49 | 0.75
55 | 76 | 59 | 47 | 0.78
90 | 194 | 62 | 183 | 0.32
100 | 365 | 164 | 325 | 0.45
110 | 365 | 164 | 325 | 0.45
180 | 530 | 217 | 483 | 0.41
225 | 730 | 277 | 675 | 0.38
350 | 1060 | 371 | 992 | 0.35
450 | 2140 | 342 | 2041 | 0.3
700 | 900 | 720 | 540 | 0.8

## 6.4.2
6.4 | CARGA CONSUMIDA PELAS BOBINAS DE CONTACTORES (CARGA PERMANENTE)
Contactor | Potência.VA | Potência.W | Potência.VAR | Fator de Potência
22 | 10.5 | 3.15 | 10 | 0.3
35 | 10.5 | 3.15 | 10 | 0.3
55 | 10 | 3.15 | 10 | 0.3
90 | 21 | 7.14 | 19.7 | 0.34
100 | 35 | 9.1 | 33.7 | 0.26
110 | 35 | 9.1 | 33.7 | 0.26
180 | 40 | 11.2 | 38.4 | 0.28
225 | 56 | 13.44 | 54.3 | 0.24
350 | 79 | 21.33 | 76.2 | 0.27
450 | 140 | 36.4 | 135.5 | 0.26
700 | 110 | 66 | 88 | 0.6

## 6.6
6.6 | POTÊNCIA TÉRMICA DOS TPS (VA)
Designação | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3
P12,5 | 18 | 18 | 50
P25 | 36 | 36 | 100
P75 | 110 | 110 | 300
P200 | 295 | 295 | 800
P400 | 590 | 590 | 1600