## Sheet1
Características nominais |  | PVC | PE | XLPE | EPR | Papel Impregnado com massa | Papel Impregnado com óleo
Rigidez dielétrica | CA | 15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50
120
| Impulso | 40 | 65 | 65 | 60 | 75
Fator de perda tg δ (10 x 10−4) |  | 70 | 0.5 | 0.5 | 3 | 8 | 3
Resistividade térmica (K.m/W) |  | 5 | 3.5 | 3.5 | 5
Estabilidade em água |  | má | má | regular | ótima
Limites térmicos (oc) | Permanente | 70 | 75 | 90 | 90
| Sobrecarga | 100 | 90 | 105/130 | 130
| Curto-Circuito | 150 | 150 | 250 | 250