## 5.3
Designação | Resistência (Ω) | Indutância (mH) | Potência Nominal (VA) | Fator de potência | Impedância (Ω)
C2,5 | 0.09 | 0.116 | 2.5 | 0.9 | 0.1
C5,0 | 0.18 | 0.232 | 5 | 0.9 | 0.2
C12,5 | 0.45 | 0.58 | 12.5 | 0.9 | 0.5
C25 | 0.5 | 2.3 | 25 | 0.5 | 1
C50 | 1 | 4.6 | 50 | 0.5 | 2
C100 | 2 | 9.2 | 100 | 0.5 | 4
C200 | 4 | 18.4 | 200 | 0.5 | 8

## 5.4
Aparelhos | Eletromecânico | Digital
Amperímetros registradores | 15 a 5 | 0,15 a 3,5
Amperímetros indicadores | 3,5 a 15 | 1,0 a 2,5
Wattímetros registradores | 5 a 12 | 0,15 a 3,5
Wattímetros indicadores | 6 a 10 | 1 a 2,5
Medidores de fase registradores | 15 a 20 | 2,5 a 5
Medidores de fase indicadores | 7 a 20 | 2,5 a 5
Relés direcionais de corrente | 25 a 40 | 2,5 a 6,5
Relés de distância | 10 a 15 | 2,0 a 8
Relés diferenciais de corrente | 8 a 15 | 2,0 a 8
Medidore de kW - kWh | 2.2 | 0.94
Medidor kvarh | 2.2 | 0.94

## 5.5
Ampéres - espiras (AS) | 15 | 34.5 | 72.6
100 | 10.3 | 16.6 | 25
200 | 5.2 | 8.3 | 12.5
300 | 3.4 | 5.5 | 8.3
400 | 2.6 | 4.2 | 6.3
500 | 2 | 3.3 | 5
600 | 1.7 | 2.8 | 4.2
800 | 1.3 | 2.1 | 3.2
1000 | 1 | 1.6 | 2.5

## 5.6
Carga (VA) | Tensão secundário (V) | Classe A | Classe B
C2,5 | 10 | A10 | B10
C5 | 20 | A20 | B20
C12,5 | 50 | A50 | B50
C25 | 100 | A100 | B100
C50 | 200 | A200 | B200
C100 | 400 | A400 | B400
C200 | 800 | A800 | B800